## Specifications
No. of springs | Rows | L | W | VT4422-X6 & VT4423-X6 |  | VT4424-X7 |  | A | B | Dia D | Nx holes
|  |  |  | H Unloaded | H Loaded | H Unloaded | H Loaded
2 | 1 | 250 | 100 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 210 |  | 14 | 2
3 | 1 | 330 | 100 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 290 |  | 14 | 2
4 - 6 | 2 | 330 | 200 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 298 | 168 | 18 | 4
7 - 11 | 3 | 360 | 250 | 110 | 100 ± 2 | 160 | 140 ± 5 | 320 |  | 22 | 2

## Characteristcs
Ref. | Natural frequency: | Amplification factor
4422 | 6 - 8 Hz | < 4
4423 | 5 - 6 Hz | < 5
4424 | 3 - 4 Hz | < 6

## Load Ranges
Load range in daN (≈kg)
No of springs | VT4422-X6 | VT4423-X6 | VT4424-X7
2 | 720 - 1120 | 620 - 840 | 700 - 1100
3 | 1080 - 1680 | 930 - 1260 | 1050 - 1650
4 | 1440 - 2240 | 1240 - 1680 | 1400 - 2200
5 | 1800 - 2800 | 1550 - 2100 | 1750 - 2750
6 | 2160 - 3360 | 1860 - 2520 | 2100 - 3300
7 | 2520 - 3920 | 2170 - 2940 | 2450 - 3850
8 | 2880 - 4480 | 2480 - 3360 | 2800 - 4400
9 | 3240 - 5040 | 2790 - 3780 | 3150 - 4950
10 | 3600 - 5600 | 3100 - 4200 | 3500 - 5500
11 | 3960 - 6160 | 3410 - 4620 | 3850 - 6050